Załącznik 1

Harmonogram i zakres okresowych przeglądów technicznych agregatów Petra 630 C oraz 
HE-KEC-480/510-PG480-B.

- Przegląd P1. Przegląd dokonywany jest co 1 000 motogodzin. Tolerancja przepracowanych godzin agregatu wynosi +/- 10 %. Zakres przeglądu P1 obejmuje:

- sprawdzenie i regulację układów sterowania agregatów,

- regulację poprawności sekwencji rozruchu  agregatów,

- kontrolę nastaw i parametrów agregatów,

- kontrolę szczelności połączeń instalacji gazowych, a w przypadku stwierdzenia nieszczelności ww. instalacji ich usunięcie,

- kontrolę zabezpieczeń agregatów,

- ustawienie luzów zaworowych w silnikach spalinowych agregatów,

- diagnostykę układu zapłonowego z ewentualnymi zaleceniami,

- analizę historii zdarzeń zapisanych w pamięci sterowników głównych agregatów,

- kontrola połączeń prądnicy w tym okablowania.

- Przegląd P2. Przegląd dokonywany co 2 000 motogodzin. Tolerancja przepracowanych godzin agregatu wynosi +/- 10 %. Zakres przeglądu P2 obejmuje przegląd P1 oraz dodatkowo:

- ustawienie kąta wyprzedzenia zapłonu agregatów,

- kontrolę czujników pick-up wraz z oceną ich stanu technicznego,

- wymianę uszczelek pod pokrywami głowic w silnikach spalinowych agregatów,

- sprawdzenie stanu łożysk prądnic w agregatach,

- kontrolę i regulację jakości spalin i współczynnika nadmiaru powietrza oraz pomiar wraz 
z wydrukiem wyników przeprowadzonej analizy,

- ustawienie luzów zaworowych w silnikach spalinowych agregatów,

- pomiar ciśnienia sprężania na każdym cylindrze silników spalinowych, wraz z udokumentowanym protokołem z przeprowadzonego pomiaru ciśnień,

- kontrolę regulatora napięcia w agregatach,

- wymianę separatorów oleju,

- kontrolę regulatorów i regulację zerowego ciśnienia gazu.

- Przegląd P3. Przegląd dokonywany co 8 000 motogodzin. Tolerancja przepracowanych godzin agregatu wynosi +/- 10%. Zakres przeglądu P3 obejmuje przegląd P1 oraz P2 oraz dodatkowo:

- wymianę płynu chłodzącego w układach chłodzenia agregatów,

- wyczyszczenie mieszalników gazu na ścieżkach gazowych agregatów.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA